安全生产重大事故隐患实施挂牌督办公告

为健全安全生产重大事故隐患治理长效机制，督促安全生产重大事故隐患整治，现将1处重大火灾隐患实行挂牌督办（见附件）。

欢迎社会各界和广大人民群众监督隐患整治工作。

附件：2024年第二批市级挂牌督办安全生产重大事故隐患

项目

江阴市安全生产委员会

2024年3月28日

附件1

2024年第二批市级挂牌督办安全生产重大事故隐患项目

| 地区 | 隐患地点 | 隐 患 描 述 | 治 理 措 施 | 治理时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 祝塘镇 | 江阴市文林宁和宾馆，江阴市祝塘镇锡文路2号 | - 一层走道缺少排烟设施，不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.2.2条第10款之规定； - 一部室内楼梯间未设置封闭楼梯间，不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.4.5条第2款之规定； - 第五层区域缺少一个安全出口，不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.4.1条之规定； - 安全出口上方均未设置疏散指示标志，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第10.3.5条第1款之规定，上述违法行为违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； - 5.一层南侧客房外窗设置铁栅栏，该行为违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。 | 由江阴市文林宁和宾馆聘请有资质的消防工程施工单位对存在的消防隐患进行整改。 | 2024年9月18日 |